Besteksomschrijving Limburgia Utiliteitsdeuren       ( BRL 2211 )                30.  33.  11 

150808

HOUTEN DEUR.

BINNENDEUR BRANDWEREND, HARDKUNSTSTOFPLAATBEKLEDING.
Fabrikaat : Limburgia Utiliteitsdeuren B.V.

Type : MI 60 min R-0667 dubbele deur 

Brandwerendheid  NEN-EN 1634-1 (min.) : 60.

OPMERKING: deur voorzien van Brandlabel Binnendeuren

Model : dicht, model 50 of met glasopening, model 53, 54 of 534.

OPMERKING: glasopening rondom voorzien van massief glasraamkader

Beplating :  hardboard.

Vulling : minerale vezelplaatvulling.

Deurbreedte  ( mm )  :  530 – 630 – 730 – 830 – 930 – 1030 – 1130 - 1230




   580 – 680 – 780 – 880 – 980 – 1080 – 1180 – ……


Deurhoogte  ( mm )  :  2015 – 2115 – 2315 – ……

Dikte ( mm ) :  58.
Kantuitvoering : stomp.
Stijlen- en regelwerk : hardhout.

Randafwerking : hang- en sluitzijde voorzien van roodhouten kantlat.

Rondom voorzien van bij verhitting opschuimend materiaal.
OPMERKING: getest zonder deurnaald.
Afwerking : 

· materiaal : hardkunsstofplaat dik ca. 0,8 mm.

· fabrikaat : Formica Colors - …
· kleur / dessin : volgens kleurenschema.

· structuur.

Beglazing :

· Pyroguard glas C1060, dikte 11 mm, Pyrodur glas 60-10, dikte 10 mm of Contraflam Lite EW 60, dikte 14 mm.

01 BINNENDEUR.

Binnendeuren 60 minuten brandwerend aanbrengen zoals op tekening aangegeven.

Deuren worden geleverd met KOMO attest-met-productcertificaat (nr. 20768/05).

