Besteksomschrijving Limburgia Utiliteitsdeuren       ( BRL 2211 )                30.  33.  11 

150808

HOUTEN DEUR.

BINNENDEUR BRANDWEREND, HARDKUNSTSTOFPLAATBEKLEDING.
Fabrikaat : Limburgia Utiliteitsdeuren B.V.

Type : MI 60 min R-0805

Brandwerendheid  (NEN-EN 1634-1) (min.) : 60.

OPMERKING: deur voorzien van Brandlabel Binnendeuren

Model : model 54, met middelgrote glasopening.

OPMERKING : glasraamkader voorzien van massief hout.

Beplating :  hardboard.

Vulling : minerale vezelplaatvulling.

Deurbreedte  ( mm )  :  730 – 830 – 930 – 1030 




   780 – 880 – 980 –  ……


Deurhoogte  ( mm )  :  2015 – 2115 – 2315 – ……

Dikte ( mm ) :  54.

Kantuitvoering : stomp.
Stijlen- en regelwerk : hardhout, met verzwaarde bovenregel.

Randafwerking : naadloos verlijmde hardhouten kantlatten aan de verticale zijden,

voorzien van opschuimend materiaal onzichtbaar verwerkt achter de kantlatten en randhout.

OPMERKING: opschuimende materialen achter kantlatten plaatsen i.v.m. schaafbaarheid deur

Afwerking : 

· materiaal : hardkunststofplaat dik ca. 0,8 mm.

· fabrikaat : Formica - ….

· kleur / dessin : volgens kleurenschema.

· structuur.

Toebehoren : 

· slotkastgat Nemef 600 – Lips 2400.

· slotkastgat……… 

· pas en arm geschaafd.

· scharnierkrozingen, aantal ( st ) 3.

Beglazing :

· Pyrodur glas 60-201, dikte 10 mm.

01 BINNENDEUR.

Glasdeuren 60 minuten brandwerend aanbrengen zoals op tekening aangegeven.

Deuren worden geleverd met KOMO attest-met-productcertificaat (nr. 20768/05).

